福州市文旅行业消防安全排查整治隐患清单、销号清单

汇总填报单位：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位（场所）名称 | 地址 | 排查发现消防安全主要问题 | 整改情况 | 检查主体 |
|  | 中共玉田支部旧址 | 玉田镇玉田村郑氏宗祠 | 电气线路和开关盒未更换为金属材质、灭火器没有定期安全检查表 | 正在整改 | 长乐区文旅局 |
|  | 郑春敏故居 | 玉田镇玉田村 | 灭火器没有定期安全检查表、有易燃杂物堆放现象 | 已整改 | 长乐区文旅局 |
|  | 洋中古民居 | 玉田镇玉田村 | 灭火器没有定期安全检查表、有易燃杂物堆放现象 | 已整改 | 长乐区文旅局 |
|  | 马铎第宅 | 潭头镇岭南村 | 灭火器没有定期安全检查表 | 已整改 | 长乐区文旅局 |
|  | 林慎思祠 | 漳港街道渡桥村 | 灭火器没有定期安全检查表 | 已整改 | 长乐区文旅局 |
|  | 李参将军故居 | 首占镇黄李村 | 灭火器没有定期安全检查表 | 已整改 | 长乐区文旅局 |
|  | 鹏上黄氏宗祠 | 首占镇鹏上村 | 灭火器没有定期安全检查表 | 已整改 | 长乐区文旅局 |
|  | 郑振铎故居 | 首占镇首占村 | 灭火器没有定期安全检查表；有易燃杂物堆放现象；有电动车停放充电现象 | 已整改 | 长乐区文旅局 |
|  | 郑世威故居 | 首占镇首占村 | 灭火器没有定期安全检查表；有私拉电线的现象（用于电动车充电）；有易燃杂物堆放现象（蜂窝煤） | 已整改 | 长乐区文旅局 |
|  | 井门五通尊王庙 | 古槐镇井门村 | 灭火器配备不足，摆放不合理；灭火器没有定期安全检查表 | 已整改 | 长乐区文旅局 |
|  | 陈时范第宅 | 古槐镇井门村 | 灭火器没有定期安全检查表；有易燃杂物堆放现象 | 已整改 | 长乐区文旅局 |
|  | 枢密第 | 古槐镇洋布村 | 前院有易燃杂草需清理 | 已整改 | 长乐区文旅局 |
|  | 旗人街 | 航城街道琴江村 | 36号户外有裸露插座安装不规范，三官堂旁有易燃杂物堆放现象。 | 已整改 | 长乐区文旅局 |
|  | 九头马古民居 | 鹤上镇岐阳村福廷自然村 | 灭火器没有定期安全检查表，开关盒、插座未更换为金属材质，有停放电动车的现象 | 已整改 | 长乐区文旅局 |
|  | 黄恩录故居 | 航城街道琴江村 | 灭火器没有定期安全检查表，厨房用电存在安全隐患。 | 已整改 | 长乐区文旅局 |
|  | 郑振铎故居 | 首占镇首占村 | 火器没有定期安全检查表；现场堆放纸箱、泡沫箱等易燃物品;室内有电动车停放现象；文物建筑本体内存在有铝合金作坊。 | 已整改 | 长乐区文旅局 |
|  | 郑世威故居 | 首占镇首占村 | 灭火器没有定期安全检查表；现场堆放蜂窝煤、纸箱、泡沫箱等易燃物品 | 已整改 | 长乐区文旅局 |
|  | 郑世威故居 | 首占镇首占村 | 有易燃杂物堆放现象 | 已整改 | 长乐区文旅局 |
|  | 营前新街 | 营前街道营前社区 | 69号店面灭火器配备不足；102号外有易燃杂物堆放；103号外有门楼危墙存在安全隐患 | 已整改 | 长乐区文旅局 |
|  | 李骐祠 | 鹤上镇上李村 | 文物本体内停放有电动车 | 已整改 | 长乐区文旅局 |
|  | 九头马民居 | 鹤上镇岐阳村福廷自然村 | 一进停放有摩托车；部分灭火器已过期 | 已整改 | 长乐区文旅局 |
|  | 桃源第一支部旧址 | 玉田镇桃源村郑氏支祠 | 灭火器没有定期安全检查表；供桌未做防火隔离措施；有易燃杂物堆放现象 | 已整改 | 长乐区文旅局 |
|  | 东渡杨公祠 | 玉田镇东渡村 | 灭火器没有定期安全检查表 | 已整改 | 长乐区文旅局 |
|  | 西关天后宫 | 吴航街道西关村 | 灭火器没有定期安全检查表 | 已整改 | 长乐区文旅局 |
|  | 长乐城隍庙 | 吴航街道十洋村 | 有易燃杂物堆放需清理 | 已整改 | 长乐区文旅局 |
|  | 十洋观察第 | 吴航街道十洋社区 | 有易燃杂物堆放需清理 | 已整改 | 长乐区文旅局 |
|  | 南阳陈氏祠堂 | 江田镇友爱村 | 部分灭火器已过期需更换 | 已整改 | 长乐区文旅局 |
|  | 南阳省委旧址 | 江田镇南阳村 | 部分灭火器过期需更换；灭火器未有定期安全检查表 | 已整改 | 长乐区文旅局 |
|  | 九头马民居 | 鹤上镇岐阳村福廷自然村 | 接客厅有电动车停放现象 | 已整改 | 长乐区文旅局 |
|  | 九头马民居 | 鹤上镇岐阳村福廷自然村 | 万安厅、十扇九有易燃杂物堆放现象需清理，部分消防栓未配备水带 | 已整改 | 长乐区文旅局 |
|  | 新览村陈氏民居 | 鹤上镇新览村新光自然村 | 部分灭火器未有定期安全检查表、有易燃杂物堆放现象，需及时清理 | 正在整改 | 长乐区文旅局 |
|  | 东关司马第 | 吴航街道东关社区 | 8号院灭火器没有定期安全检查表，有一个木构件有脱落现象。 | 正在整改 | 长乐区文旅局 |
|  | 和平街陈氏民居 | 吴航街道东关社区和平街180号 | 蒙学馆灭火器配备不足。 | 已整改 | 长乐区文旅局 |
|  | 郑公盾故居 | 古槐镇屿北村 | 灭火器无定期安全检查表，有易燃杂物堆放现象，电气线路未套金属套管 | 正在整改 | 长乐区文旅局 |
|  | 新览陈氏古民居 | 鹤上镇新览村新光自然村 | 327号灭火器没有定期安全检查表，老旧电气线路需清理，329号有易燃杂物堆放现象，部分院落电气线路未套金属套管 | 正在整改 | 长乐区文旅局 |
|  | 洋中古民居 | 玉田镇玉田村 | 有易燃杂物堆放现象，柱子上挂有香炉，未做防火隔离措施 | 正在整改 | 长乐区文旅局 |
|  | 东渡杨公祠 | 玉田镇东渡村 | 灭火器没有定期安全检查表，有修缮残留的建筑垃圾未清理 | 正在整改 | 长乐区文旅局 |
|  | 尚灿公祖厅 | 文武砂街道岐西村 | 灭火器没有定期安全检查表 | 正在整改 | 长乐区文旅局 |
|  | 长乐游泳中心 | 长乐区航城街道爱心路291号 | 消防灭火器台账不完整 | 已整改 | 长乐区文旅局 |
|  | 长乐区少体校 | 吴航街道郑和东路69号 | 办公楼应急疏散灯不亮 | 已整改 | 长乐区文旅局 |
|  | 长乐区少体校 | 吴航街道郑和东路69号 | 配电房空开线路损坏 | 已整改 | 长乐区文旅局 |
|  | 长乐区少体校 | 吴航街道郑和东路69号 | 食堂应急照明灯损坏 | 已整改 | 长乐区文旅局 |
|  | 长乐区少体校 | 吴航街道郑和东路69号 | 训练房疏散通道被堵塞 | 已整改 | 长乐区文旅局 |
|  | 长乐区少体校 | 吴航街道郑和东路69号 | 宿舍楼消防栓无水 | 已整改 | 长乐区文旅局 |
|  | 新区体育中心 | 长乐区营前街道洞头村三区148号 | 1.体育场西区消防方向指示灯故障 | 已整改 | 长乐区文旅局 |
|  | 福州市长乐区飞鱼网吧 | 江田镇友爱村滨东一路 | 安全指示灯故障 | 已整改 | 长乐区文旅局 |
|  | 金峰世纪之星网吧 | 长乐市金峰镇纺织城24座107号 | 缺少安全巡查记录 | 已整改 | 长乐区文旅局 |
|  | 长乐两港世纪星光网吧 | 长乐市古槐镇两港工业区华源二楼 | 消防设备无巡查记录 | 已整改 | 长乐区文旅局 |
|  | 长乐区金碧王朝娱乐有限公司（KTV） | 长乐区航城街道广场路21号3层 | 消防设备无巡查记录 | 已整改 | 长乐区文旅局 |
|  | 长乐区金碧王朝娱乐有限公司（KTV） | 长乐区航城街道广场路21号3层 | 安全出口标志1个不亮 | 已整改 | 长乐区文旅局 |
|  | 长乐区魔法奇缘文化娱乐有限公司（游艺场所） | 长乐区航城街道吴航路988号万星青鸾广场 | 安全通道堆放杂物 | 已整改 | 长乐区文旅局 |
|  | 长乐区大西洋歌舞城（KTV） | 长乐区吴航街道郑和中路5-5 | 大堂入口处灭火器缺5月份巡查记录 | 已整改 | 长乐区文旅局 |
|  | 长乐区江田镇哆唻咪音乐会所（KTV） | 长乐区江田镇三溪村东滨路85号 | 一楼大堂后门无安装安全出口指示灯 | 已整改 | 长乐区文旅局 |
|  | 福州市长乐区文武砂茗人会音乐会所（KTV） | 福州市长乐区文武砂街道滨海新城那迪广场1#B301商铺 | 三楼安全通道堆放杂物 | 已整改 | 长乐区文旅局 |
|  | 福州市长乐区郎廷娱乐有限公司（KTV） | 福州市长乐区吴航街道郑和中路1号十洋商务广场第五层 | 消防栓缺5月份巡查记录 | 已整改 | 长乐区文旅局 |
|  | 福州市长乐区郎廷娱乐有限公司　（KTV） | 福州市长乐区吴航街道郑和中路1号十洋商务广场第五层 | 大厅消防栓、灭火器前摆放手机充电设施 | 已整改 | 长乐区文旅局 |
|  | 福建瑞恒商业管理有限公司　（KTV） | 福州市长乐区福建省福州市长乐区航城街道广场南路888号永荣广场3#楼第4层 | 安全出口堆放杂物 | 已整改 | 长乐区文旅局 |
|  | 长乐两港世纪星光网吧 | 长乐区两港工业区华源店面二楼 | 场所内中间立柱部应急灯故障不亮 | 已整改 | 长乐区文旅局 |
|  | 福州市长乐区首占莉莉玛莲娱乐会所（KTV） | 长乐区首占镇和谐路59号正源城市广场2#，2a#楼商业209.210 | 干粉灭火器过期 | 已整改 | 长乐区文旅局 |
|  | 长乐市金峰西部网吧 | 长乐区金峰镇振兴路164号 | 地标灯光不亮 | 已整改 | 长乐区文旅局 |
|  | 福州市长乐区新丽晶大酒楼（KTV） | 福州市长乐区朝阳中路国鑫花园 | 安全通道堆放杂物 | 已整改 | 长乐区文旅局 |
|  | 江田镇哆唻咪音乐会所（KTV） | 长乐区福州市长乐区江田镇三溪村东滨路85号 | 一楼大堂后门无安装安全出口指示灯 | 已整改 | 长乐区文旅局 |
|  | 裕利达大酒店有限公司 | 长乐区航城街道朝阳北路1号 | 六楼中梯应急灯故障。消控室末端喷淋管断裂漏水 | 已整改 | 长乐区文旅局 |
|  | 福建国惠大酒店有限公司 | 长乐区,航城街道吴航路南侧广场路西侧 | 22楼常闭式消防门不灵敏，楼道灯不亮 | 已整改 | 长乐区文旅局 |
|  | 长乐区文化馆 | 营前新区体育保障中心东区 | 办公区档案室报纸纸皮堆放的  安全隐患 | 已整改 | 长乐区文旅局 |
|  | 长乐区图书馆 | 营前新区体育保障中心东区 | 易燃物品（灭火演练用柴油）储存不当 | 已整改 | 长乐区文旅局 |
|  | 长乐区图书馆 | 营前新区体育保障中心东区 | 批次干粉灭火器临期 | 已整改 | 长乐区文旅局 |
|  | 福建国惠大酒店 | 长乐区吴航路777号 | 多处常闭式消防门未关闭 | 已整改 | 长乐文体旅局 |
|  | 福建国惠大酒店 | 长乐区吴航路777号 | 电梯1月未检 | 已整改 | 长乐文体旅局 |
|  | 福建国惠大酒店 | 长乐区吴航路777号 | 22楼常闭式消防门闭合不灵敏，楼道灯不亮 | 已整改 | 长乐文体旅局 |
|  | 福建天一酒店有限公司 | 长乐区吴航路57号 | 电梯应急铃故障，无人响应 | 已整改 | 长乐文体旅局 |
|  | 福建天一酒店有限公司 | 长乐区吴航路57号 | 部分消防设备检查记录未及时更新、消控中心日检、消防巡查表未及时记录 | 已整改 | 长乐文体旅局 |
|  | 福建天一酒店有限公司 | 长乐区吴航路57号 | 1楼大厅1具灭火器过期 | 已整改 | 长乐文体旅局 |
|  | 长乐区裕利达大酒店有限公司 | 长乐区航城街道朝阳北路1号 | 1处常闭消防门未关闭、灭火器上有杂物 | 已整改 | 长乐文体旅局 |
|  | 长乐区裕利达大酒店有限公司 | 长乐区航城街道朝阳北路1号 | 3楼右侧楼梯纸皮杂物易燃品堆放 | 已整改 | 长乐文体旅局 |
|  | 长乐区裕利达大酒店有限公司 | 长乐区航城街道朝阳北路1号 | 三楼大厅灭火器过期两具 | 已整改 | 长乐文体旅局 |
|  | 长乐区裕利达大酒店有限公司 | 长乐区航城街道朝阳北路1号 | 部分楼道安全指示灯不亮 | 已整改 | 长乐文体旅局 |
|  | 商务印书馆 | 长乐区滨海新城文武砂镇万新路海峡青少年活动中心西侧1-3层 | 1处安全通道门锁闭 | 已整改 | 长乐文体旅局 |
|  | 商务印书馆 | 长乐区滨海新城文武砂镇万新路海峡青少年活动中心西侧1-3层 | 部分灭火器未定期检查，记录不完善 | 已整改 | 长乐文体旅局 |
|  | 商务印书馆 | 长乐区滨海新城文武砂镇万新路海峡青少年活动中心西侧1-3层 | 电梯应急铃无人响应 | 已整改 | 长乐文体旅局 |
|  | 和平街 | 长乐区吴航街道 | 安全、消控中心不完善 | 正在整改 | 长乐文体旅局 |
|  | 和平街 | 长乐区吴航街道 | 部分灭火器检查记录未更新 | 已整改 | 长乐文体旅局 |
|  | 东湖VR小镇 | 长乐区文武砂街道东湖路1号 | 望湖餐厅大厅1处消防栓前冰箱遮挡 | 已整改 | 长乐文体旅局 |
|  | 东湖VR小镇 | 长乐区文武砂街道东湖路1号 | 望湖餐厅6月24日燃气巡查情况未及时记录 | 已整改 | 长乐文体旅局 |
|  | 东湖VR小镇 | 长乐区文武砂街道东湖路1号 | 望湖餐厅厨房消防栓故障且未定期检查 | 已整改 | 长乐文体旅局 |
|  | 东湖VR小镇 | 长乐区文武砂街道东湖路1号 | 亚朵餐厅厨房灭火器过期、 | 已整改 | 长乐文体旅局 |
|  | 东湖VR小镇 | 长乐区文武砂街道东湖路1号 | 亚朵餐厅无关闭钢瓶阀门确认登记表、厨房日检查表未及时更新 | 已整改 | 长乐文体旅局 |
|  | 东湖VR小镇 | 长乐区文武砂街道东湖路1号 | 湿地博物馆1楼大厅灭火器过期 | 已整改 | 长乐文体旅局 |
|  | 闽江河口国家湿地公园 | 长乐区潭头镇201省道 | 消控室未24小时值班，制度未上墙 | 已整改 | 长乐文体旅局 |
|  | 闽江河口国家湿地公园 | 福州市长乐区潭头镇201省道 | 消控室无值班记录表 | 已整改 | 长乐文体旅局 |

备注：1-6（1-11）月份，累计出动检查人员1529人次，检查文旅企业387家次，发现隐患90处，整改隐患81处，整改率90%；累计召开培训9场，参加人员219名；累计组织灭火疏散逃生演练8场，参加人员414名；累计开展宣传14场，发放宣传资料1023份。请各单位于6月30日前、11月30日前报送半年和全年数据。